## Příloha č. 3
Typové označení svítidla:
PČ | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | Parametr | Požadavek | Parametr Svítidla
(doplní účastník)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | náhradní teplota chromatičnosti silniční 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
4 | podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 %
5 | různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
6 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
7 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | ≥ 66
8 | životnost LED min. L95B10, 100000h | ANO/ NE | ANO
9 | třída ochrany | CL | I nebo II
10 | těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny s hladkým horním povrchem | ANO/ NE | ANO
11 | mechanická odolnost | IK | 10
12 | hmotnost svítidla silniční | kg | max. 5
13 | otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
14 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
15 | Provozní teplota v minimálním rozmezí -40 až +55 °C | ° C | ANO
16 | Optický systém tvořen COB čipy | ANO/ NE | NE
17 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami) | ANO/ NE | ANO
18 | svítidlo vyrobeno v EU | ANO/ NE | ANO
19 | funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/ NE | ANO
20 | možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO/ NE | ANO
21 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min. + - 20° | ANO/ NE | ANO
22 | Vodorovný prolis pro možnost doplnění ZHAGA konektorů jako součást svítidla | ANO/ NE | ANO
23 | možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 48 až 60 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO
Certifikační osvědčení výstup z akreditované zkušební laboratoře, certifikát, či jiný dokument vydaný certifikační autoritou v rozsahu:
24 | CE, ENEC, ENEC+, CB, EMC, ZHAGA D4i, VIBRAČNÍ TEST, IDA, TM21 | ANO/ NE | ANO
25 | EN 60598 - 1:2015 + A1:2018 article 4.20 | ANO/ NE | ANO
26 | EN 60598-2-2-3 (3.6.3.1) | ANO/ NE | ANO
27 | EN 55015:20119+A11:2020 | ANO/ NE | ANO
28 | EN 61547:2020 | ANO/ NE | ANO
29 | EN 61000-3-2:2019+A1:2021 | ANO/ NE | ANO
30 | EN 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021 | ANO/ NE | ANO
31 | EN 60598-1:2015 + A1:2018 art. 4.20 | ANO/ NE | ANO
32 | Korozní zkoušky dle ISO 9227 (1.500h) | ANO/ NE | ANO
33 | záruka na svítidlo / předřadník | měsíc | min. 60
V ….............. dne ….....................
…...................................................................